## Plan1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Projetos
PLANILHA DE REFERÊNCIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO À BIBLIOTECA CENTRAL DA UFOP NO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13
Item | Descrição Minuciosa do Material ou Serviço | Quantidades | Unid. | Custo Unitário | Licitação | Valor Empresa | 1ª Medição | Percentual | 2ª Medição | Percentual | 3ª Medição | Percentual | Total percentual
1 | Contratação de empresa especializada para elaboração projetos conforme segue:
A | A) Projeto executivo arquitetônico: | 9135.54 | m² | 35 | 319743.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Conjunto (CJ) de projetos contendo:
1- Situação e implantação do prédio;
2- Plantas, cortes e fachadas;
3- Planta de Layout;
4- Planta e detalhamento de cobertura;
5- Planta de paginações de piso e teto;
6- Planta de compatibilização geral, elaborada após análise de interferências entre as disciplinas;
7- Paginações de paredes que possuem muitas instalações com representação das instalações cotadas;
8- Detalhamento de mobiliário específico (Bancadas, armários, balcões, tablados, estantes, etc);
9- Detalhamento de áreas molhadas;
10- Detalhamento de elementos construtivos relevante (calhas, escadas, guarda-corpos, corrimãos, elevadores e plataformas, etc);
11- Detalhamento completo de construções de apoio (casas de gases, reservatórios, abrigos de lixo, etc.);
12- Detalhamento de salas técnicas (salas de equipamentos de dados, subestação, etc);
13-Projeto completo de impermeabilização de fundações, alvenarias e coberturas da edificação;
14- Detalhes de compatibilizações dos projetos complementares;
15- Detalhamento das esquadrias e brises (especificação do tipo e linha do alumínio, dimensionamento dos dos perfis, montantes, encaixes, articulações, peitoril, forma de encaixe e vedação, estudo de insolação, forma de fixação e angulação e espaçamento das aletas dos brises;
16- Memorial justificativo das decisões de projeto;
17- Caderno de especificações dos materiais utilizados;
18- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados, inclusive cronologia;
19- Correção dos problemas de projeto não detectados em sua fase básica de elaboração;
20- Adequação a NBR-9050 e ao Decreto 5.296/2004, incluindo sinalização;
21- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
22- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
B | B) Levantamento Topográfico: | 17612.66 | m² | 0.6 | 10567.596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Curvas de nível a cada metro;
2- Marcação das vias existentes, inclusive com meio fios, calçadas e bocas de lobo;
3- Indicação de norte magnético;
4- Marcação de vegetação de maior porte existente no local;
5- Identificação de caixas de passagens, caixas de inspeção e demais elementos que compõem as redes de infraestrutura que passam pelo local;
6- Indicação de taludes existentes;
7- Indicação de edificações existentes, inclusive a cota altimétrica de seus vértices e cota de soleira;
8-Memorial descritivo da área e suas benfeitorias;
9- Deverão ser fornecidos a planta topográfica planialtimétrica (em formato DWG), a caderneta (ou tabela) de pontos e memorial descritivo;
10-Seguir as diretrizes indicadas na NBR13133;
21- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
C | C) Projeto executivo de drenagem e terraplanagem | 17612.66 | m² | 3.5 | 61644.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Projeto de drenagem primária de toda a área, com definição de caixas, tubulações, escadas de drenagem, detalhamento das ligações com as redes públicas,etc;
2- Projeto de drenagem sob a edificação;
3- Planta de locação, com indicação de cotas, platôs, taludes, contenções e demais elementos do terreno;
4- Projeto contendo seções transversais do terreno de 5 em 5 metros, seções longitudinais, ambas indicando o terreno natural e a situação projetada;
5- Ensaios tecnológicos para caracterização e SPT;
6- Definição, se necessário, de áreas de empréstimo e bota-fora;
7- Definição de inclinação e tipo de proteção dos taludes;
8- Os ensaios e demais levantamentos de dados necessários deverão ser produzidos pela própria empresa e apresentados a PRECAM;
9- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
10- Caderno de encargos com metodologia de execução dos serviços;
11- Planilhas com definição do cálculo de volume de corte e aterro e demais quantitativos do serviço;
12- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
13- Memorial justificativo das decisões de projeto;
14- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
D | D) Projeto executivo de sistemas de cabeamento estruturado | 7207.51 | m² | 4 | 28830.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Integração de telefonia, lógica, sistema de segurança prevendo câmeras e alarme, com circuitos, quadros, diagramas unifilares e equipamentos detalhados no projeto executivo;
2- Detalhamento dos sistemas de fixação das instalações;
3- Adequação à infraestrutura física (acabamentos, obras civis para encaminhamento dos cabos, eletrodutos/eletrocalhas, detalhamento das rotas de cabos, etc);
4- Seguir as especificações da norma EIA/TIA 569 (Especificações gerais para encaminhamento de cabos - infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, eletrocalhas, etc);
5- Detalhamento do projeto lógico da rede, que compreende: Comprimento máximo dos cabos, pontos de telecomunicações, cabos da rede primária, cabos da rede secundária;
6- Identificação do cabeamento;
7- Detalhamento de armários de telecomunicações;
8- Detalhamento da sala de equipamentos;
9- Detalhamento de diagramas unifilares, circuítos e quadros;
10- Deverá ser realizado seguindo os padrões das normas técnicas NBR 14565 e/ou EIA/TIA 568 (Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais);
11- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
12- Caderno de encargos com metodologia de execução dos serviços;
13- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
14- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
15- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela NTI/UFOP;
E | E) Projetos executivo de instalações elétricas | 9135.54 | m² | 10 | 91355.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Medição de resistividade e determinação da estratificação do solo;
2- Atendimento as diretrizes colocadas nas normas NBR-5410, NBR-13570, NBR-14039, NBR-5419, NBR-13231, NBR-7117, NBR-15751, NBR-ISSO/CIE 8995, NBR-5101, NBR10898 e NR-10;
3- Projeto de Média tensão com desenhos de implantação da rede, desenhos da solução de derivação da rede de Média Tensão existente, desenho do diagrama unifilar de Média Tensão, desenhos de planta, cortes, vistas e detalhes da Subestação, desenhos de diagramas de interligações, planta, cortes, vistas e detalhes do sistema de aterramento e equipotencialização da Subestação, detalhes de montagem das redes subterrâneas;
4- Projeto de baixa tensão com desenho de planta, cortes, vistas e detalhes das linhas elétricas e dos pontos de tomada de energia, plantas, cortes, vistas e detalhes das linhas de alimentação e dos pontos de instalações dos painéis elétricos, desenho do diagrama unifilar de baixa tensão, desenhos de layout executivo dos painéis elétricos, desenhos de planta, cortes, vistas e detalhes do sistema de aterramentos, de equipotencialização e equipotencialização funcional, detalhes das conexões para a equipotencialização de instalações elétricas e não elétricas, desenhos de todos os quadros de cargas; detalhes de montagem
5- Projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) com desenho de planta, cortes, vistas e detalhes do SPDA da Edificação principal, desenho de planta, cortes, vistas e detalhes do SPDA de Edificações anexas, se aplicável, desenho de planta, cortes, vistas e detalhes do SPDA da Subestação, se aplicável;
6- Compatibilização do projeto de aquecimento de água por captação de energia solar;
7- Projeto para desligamento de emergência quando é necessário desenergizar circuitos elétricos;
8- Projeto Luminotécnico da iluminação interna e externa tendo como princípio a Eficiência Energética na definição da especificação dos equipamentos, controles e dimerização, desenho de planta cortes, vistas e detalhes de iluminação e comandos internos, desenho de planta cortes, vistas e detalhes de iluminação e comandos externos;
9- Projeto do sistema de energia de emergência para circuitos que não podem sofrer interrupção repentina e/ou interrupções de longa duração;
10- Projeto de sistema fotovoltaico com capacidade modular a ser instalado no telhado da edificação, que possibilite ser implantado em etapas;
11- Projeto de sistema de medição de faturamento horo-sazonal para a tarifa Verde realizada na Subestação de Energia, com medição nos 2 sentidos devido ao projeto do sistema fotovoltaico;
12- Planilha com a lista de cargas e suas características elétricas, tais como tensão, potência ativa, fator de potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas divididas por circuitos e quadros);
13- Memorial Descritivo e Justificativo de todas as decisões, parâmetros e escolhas de projeto, contendo no mínimo: Classificação das influências externas, Fatores de demanda do projeto, Capacidade reserva, Seleção dos tipos de equipamentos e materiais que serão utilizados, Prevenção de efeitos danosos tais como fator de potência, correntes de partida, desequilíbrio de fases e harmônicas, Esquema de aterramento;
14- Memória de cálculo contendo no mínimo: Cálculos das correntes de curto-circuito, Cálculos das correntes de projeto dos circuitos, Cálculos de Queda de Tensão dos circuitos, Cálculos dos fatores de correção de agrupamento e de temperatura dos circuitos, Cálculos luminotécnicos de todos os ambientes internos e externos, Cálculos para a seletividade e coordenação dos dispositivos de proteção de sobrecorrentes e curto-circuitos da rede de Média Tensão, Cálculo da resistividade da malha de aterramento, Cálculos e análise de risco do SPDA, Cálculos dos quantitativos da lista de materiais
12- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
13- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
14- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
15- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
F | F) Projeto executivo de instalações hidrosanitárias | 1986.33 | m² | 6 | 11917.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Dimensionamento e detalhamento das instalações de água fria, incluindo pontos externos;
2- Dimensionamento e detalhamento das instalações de esgoto comum e especial;
3- Dimensionamento e detalhamento de redes de esgoto primário especial para laboratórios e sistemas de pré-tratamento conforme as especificidades de cada espaço e sua interligação com a rede geral do campus;
4- Projeto de aquecimento de água por captação de energia solar;
5- Dimensionamento do reservatório, com contribuição de água pluvial para irrigação área externa e pontos de reuso, e respectivo conjunto de bombas com base nas normas e pontos de consumo;
7- Dimensionamento do reservatório, para consumo e prevenção e combate a incêndio e pânico com respectivo conjunto de bombas com base nas normas e pontos de consumo;
8- Atendimento a norma NBR-8160, NBR-5626, NBR-15705;
9- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
10- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
11- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
12- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
13- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
G | G) Projeto executivo estrutural | 9135.54 | m² | 10 | 91355.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Relatório de sondagem;
2- Definição do tipo de fundação (Não será permitida a utilização de tubulão);
3- Dimensionamento e detalhamento das fundações;
4- Dimensionamento e detalhamento de pilares, vigas, baldrames, lajes e demais elementos estruturais do prédio e estruturas de apoio (subestação, central de gases, tanques);
5-Projeto de fabricação dos elementos metálicos;
6- Projeto de Muros, arrimos, cortinas e demais tipos de contenções que forem necessárias;
7- Apresentação de desenho executivos de fôrmas e armação;
8- Detalhamento da montagem da armadura e suas ligações com os demais elementos estruturais;
9- Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais de auxílio a alvenaria (vergas, contra-vergas, cintamento, etc.);
10- Projeto completo de impermeabilização das fundações;
11- Apresentação de plano de cargas;
12- Apresentação de memória de cálculo;
13- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
14- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
15- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra
16- Atendimento às normas NBR-6118, NBR-8800 e NBR-6122;
17- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico
18- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM
H | H) Projeto executivo de Prevenção e combate a Incêndio e Pânico | 9135.54 | m² | 4 | 36542.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Dimensionamento das instalações de prevenção e combate a incêndio, extintores, hidrantes e/ou sprinklers;
2- O projeto deverá ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;
3- Todos os documentos necessários para a aprovação junto ao CBMMG deverão ser providenciados pela empresa contratada;
4- Apresentação de desenhos executivos;
5- Seguir todas as diretrizes da NR-23;
6- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
7- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
7- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
8- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
9- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
I | I) Projeto executivo de urbanização e paisagismo | 11416.95 | m² | 4 | 45667.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Planta de locação, com indicação de cotas, platôs, taludes, contenções, canteiros e acessos de pedestres e veículos;
2- Detalhamento completo do sistema de pavimentação de cada um dos espaços propostos;
3- Detalhamento de mobiliário urbano (bancos, cercas, lixeiras, etc);
4- Plantas e elevações, com identificações das espécies propostas, de forma a permitir o perfeito entendimento do projeto;
5- Apresentar planilha com identificação dos nomes populares e científicos, quantificação, espaçamento do plantio, porte e ilustração das espécies propostas;
6- Deverá ser apresentado caderno de encargos com instruções detalhadas de plantio e preparação do solo para cada espécie;
7- Adequação a NBR-9050 e ao Decreto 5.296/2004;
8- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
9- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
10- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
11- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
12- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
J | J) Projeto executivo de climatização e exaustão | 1380.8 | m² | 8 | 11046.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Indicação do tipo de maquinário a ser adotado;
2- Dimensionamento dos equipamentos
2.1- Indicação dos parâmetros de conforto térmico adotados;
2.2- Cálculo da carga térmica dos equipamentos de climatização com no mínimo: - Metodologia empregada; - Premissas de cálculo; - Desenhos representando as zonas de cálculo; - Carga térmica total; - Carga sensível total e carga latente total; - Vazão total de ar de insuflamento; - Vazão de ar exterior; - TBS/TBU entrada da serpentina - Carga térmica total de cada ambiente que compõe a zona de cálculo - Carga térmica máxima simultânea da edificação.
2.3- Memorial de cálculo do sistema de exaustão;
2.4- Demais cálculos pertinentes;
3- Indicação das normas adotadas para definição do projeto;
4- Locação e indicação dos pontos de insuflamento e exaustão e do caminhamento das tubulações;
5- Detalhamento do tipo de fixação dos aparelhos e tubulações;
6- Compatibilização com os demais projetos da edificação;
7- Desenho isométrico das tubulações de climatização (incluindo a tubulação de dreno) e dutos de exaustão;
8- O projeto deverá levar em conta o tipo de climatização adequada a cada ambiente;
9- Definição do tipo de equipamento a ser instalado nos pontos indicados no projeto;
10- Dimensionamento e detalhamento dos dutos de exaustão;
11- Detalhamento dos sistemas de fixação dos dutos e coifas;
12- Representação do caminhamento e encontro das tubulações;
13- Dimensionamentos e especificações técnicas de motores, exaustores, filtros e demais equipamentos necessários;
14- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
15- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
16- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
17- Compatibilização com os demais projetos da edificação;
18- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
19- Especificações para Ensaios, Inspeções, Testes e Balanceamento dos sistemas;
21- Manual de Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos e Sistemas: O projeto deverá indicar a obrigatoriedade da entrega de manual de operação e manutenção pela contratada na conclusão dos serviços de instalação;
19- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM.
K | L) Projeto executivo de instalações de gases | 54.02 | m² | 10 | 540.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1- Plantas e cortes com localização dos pontos de consumo e caminhamento da tubulação;
2- Detalhamento completo da(s) central(is) de gases;
3- Detalhamento e dimensionamento da tubulação, medidores, controladores, bicos e demais peças que compoem o sistema;
4- Projetar e detalhar os sistemas de proteção;
5- Detalhar sistemas de fixação das tubulações e equipamentos;
6- Indicação das normas adotadas para definição do projeto;
7- Memorial justificativo de todas as decisões de projeto;
8- Caderno de especificações de todos os materiais utilizados;
9- Caderno de encargos de todos os procedimentos a serem realizados na obra;
10- Deverão ser realizadas visitas ao local para levantamento de informações necessárias ao projeto executivo, que não tenham sido fornecidas no projeto básico;
11- Compatibilização com os demais projetos da edificação;
12- Desenho isométrico das tubulações;
13- Manual de Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos e Sistemas: O projeto deverá indicar a obrigatoriedade da entrega de manual de operação e manutenção pela contratada na conclusão dos serviços de instalação;
14- O projeto deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela PRECAM/UFOP
L | M) Planilha de orçamento da obra | 11416.95 | m² | 4 | 45667.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Conjunto de projetos contendo:
1-Planilhas referentes a todas as disciplinas de projeto;
2- Deverão estar incluídos e explicitados todos os serviços e materiais necessários a perfeita execução da obra;
3- Nos preços unitários deverão estar incluídos o custo de mão de obra, materiais, encargos sociais e BDI;
4- Orçar os custos de mobilização, desmobilização, implantação e manutenção dos canteiro, administração local, ensaios tecnológicos, segurança do trabalho, etc;
5- Os custos deverão obedecer a tabela SINAPI da Caixa Econômica Federal e cotação em preços do mercado para itens que não são encontrados na referida tabela;
6- Todas as cotações de mercado realizadas deverão ser entregues junto com a planilha referenciada;
7- Deverão ser apresentados e entregues os memoriais de cálculo dos quantitativos;
8- Apresentar a composição analítica do BDI;
9- Apresentar cronograma físico financeiro com os itens e subitens principais, indicando inclusive o número de pessoas computados para que cada fase da obra seja executada dentro do tempo planejado;
10- As planilhas e cronogramas deverão ser elaborados obedecendo rigorosamente aos projetos com quantitativos e prazos de execução reais;
11- O modelo de planilha a ser entregue é do tipo analítica da obra.
|  | TOTAL: |  |  | 754878.986 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL COM BDI (25%) |  |  | 943598.7325
Prazo para execução:180 dias
OBS 1: Serão obrigatórias uma reunião inicial e reuniões a cada quinze dias com a equipe de arquitetura e engenharia da UFOP para discussão e avaliação do desenvolvimento dos projetos. O não cumprimento desse item implicará em aplicação de penalidades.
OBS 2: Deverão ser seguidas as diretrizes apontadas no caderno de orientações de representações gráficas fornecido pela UFOP, desde o início das apresentações dos projetos.
OBS 3: O cronograma de desenvolvimento de projetos fornecido pela PRECAM deverá ser seguido na íntegra, qualquer alteração necessária deverá ser justificada e só será autorizada após análise do corpo técnico da PRECAM.
OBS 4: Deverá ser apresentada planta geral com a indicação de todas as instalações, comprovando a compatibilidade entre elas.
OBS 5: Os projetos e suas respectivas planilhas deverão ser apresentados, nas reuniões de acompanhamento, a medida em que forem sendo desenvolvidas, o que deve acontecer concomitantemente com os projetos.
OBS 6: Os projetos deverão ser apresentados, sempre de forma impressa, a partir da 2º reunião de acompanhamento.
OBS 7: A planilha apresentada deverá seguir o modelo padrão da UFOP, fornecida pela PRECAM e deverá começar a ser apresentada conforme o cronograma.
OBS 8: O responsável técnico por cada projeto, impreterivelmente, deverá estar presente nas reuniões em que seus projetos forem discutidos.
OBS 9: A empresa licitante vencedora deverá apresentar a composição de custos feita para cada projeto para elaboração da proposta em questão.
OBS 10: Os cadernos de especificações e cadernos de encargos devem ser entregues de forma separada, divididos por disciplina de projeto.
OBS 11: Cadernos de especificações apontam e descrevem todos os materiais que serão utilizados na obra. Os cadernos de encargos descrevem detalhadamente os procedimentos, em ordem cronológica, que serão realizados no empreendimento.
OBS 12: Todos os levantamentos de informações necessárias ao projeto, e que não tenham sido fornecidas no projeto básico, são de responsabilidade da empresa contratada não sendo admitida a justificativa de atraso na entrega por falta de dados sobre as redes de abastecimento, esgoto ou demais particularidades do prédio.
OBS 13: Todos os projetos devem levar em conta a interligação com as redes primárias gerais da Universidade, fazendo com que o prédio esteja em prefeito funcionamento na conclusão dos trabalhos.
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno